## DATA
Name | f | sb_mva
39 Bus New England System(7) | 60 | 100

## BUS
index | name | geodata | vn_kv | type | zone | in_service | max_vm_pu | min_vm_pu
0 | Bus_08 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
1 | Bus_07 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
2 | Bus_05 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
3 | Bus_04 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
4 | Bus_06 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
5 | Bus_31 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
6 | Bus_11 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
7 | Bus_12 | None | 138 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
8 | Bus_10 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
9 | Bus_32 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
10 | Bus_13 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
11 | Bus_14 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
12 | Bus_15 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
13 | Bus_20 | None | 230 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
14 | Bus_19 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
15 | Bus_34 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
16 | Bus_33 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
17 | Bus_36 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
18 | Bus_23 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
19 | Bus_22 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
20 | Bus_37 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
21 | Bus_35 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
22 | Bus_24 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
23 | Bus_21 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
24 | Bus_16 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
25 | Bus_17 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
26 | Bus_27 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
27 | Bus_18 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
28 | Bus_03 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
29 | Bus_26 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
30 | Bus_28 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
31 | Bus_25 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
32 | Bus_29 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
33 | Bus_38 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
34 | Bus_30 | None | 16.5 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
35 | Bus_02 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
36 | Bus_01 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
37 | Bus_39 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0
38 | Bus_09 | None | 345 | b | None | TRUE | 1.05 | 0

## LOAD
name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | controllable | type
Load_03 | 28 | 322 | 2.4 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_04 | 3 | 500 | 184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_07 | 1 | 233.8 | 84 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_08 | 0 | 522 | 176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_12 | 7 | 7.5 | 88 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_15 | 12 | 320 | 153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_16 | 24 | 329 | 32.3 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_18 | 27 | 158 | 30 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_20 | 13 | 628 | 103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_21 | 23 | 274 | 115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_23 | 18 | 247.5 | 84.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_24 | 22 | 308.6 | -92.2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_25 | 31 | 224 | 47.2 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_26 | 29 | 139 | 17 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_27 | 26 | 281 | 75.5 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_28 | 30 | 206 | 27.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_29 | 32 | 283.5 | 26.9 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_31 | 5 | 9.2 | 4.6 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None
Load_39 | 37 | 1104 | 250 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | FALSE | None

## EXT_GRID
name | bus | vm_pu | va_degree | in_service | s_sc_max_mva | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | rx_max | rx_min
G 02 | 5 | 0.982 | 0 | TRUE

## LINE
name | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
LN_04_05 | 3 | 2 | 50.784 | 0.01875 | 0.3 | 5.8892 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN _06_11 | 4 | 6 | 32.5335 | 0.02561 | 0.3 | 9.5149 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN _10_11 | 8 | 6 | 17.0602 | 0.027907 | 0.3 | 9.523 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_10_13 | 8 | 10 | 17.0602 | 0.027907 | 0.3 | 9.523 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_13_14 | 10 | 11 | 40.0718 | 0.026733 | 0.3 | 9.5825 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_16_19 | 24 | 14 | 77.3662 | 0.024615 | 0.3 | 8.7569 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_16_21 | 24 | 23 | 53.5612 | 0.017778 | 0.3 | 10.6018 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_16_24 | 24 | 22 | 23.4083 | 0.015254 | 0.3 | 6.474 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_26_28 | 29 | 30 | 188.0595 | 0.027215 | 0.3 | 9.2457 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_26_29 | 29 | 32 | 247.9688 | 0.02736 | 0.3 | 9.248 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_28_29 | 30 | 32 | 59.9092 | 0.027815 | 0.3 | 9.2627 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_23_24 | 18 | 22 | 138.8625 | 0.018857 | 0.3 | 5.7937 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_22_23 | 19 | 18 | 38.088 | 0.01875 | 0.3 | 5.7937 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_03_18 | 28 | 27 | 52.7677 | 0.024812 | 0.3 | 9.0296 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_08_09 | 0 | 38 | 144.0202 | 0.019008 | 0.3 | 5.8864 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_07_08 | 1 | 0 | 18.2505 | 0.026087 | 0.3 | 9.5247 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_02_25 | 35 | 31 | 34.1205 | 0.24419 | 0.3 | 9.536 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_01_02 | 36 | 35 | 163.0642 | 0.025547 | 0.3 | 9.5491 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_25_26 | 31 | 29 | 128.1503 | 0.029721 | 0.3 | 8.9213 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_17_18 | 25 | 27 | 32.5335 | 0.02561 | 0.3 | 9.0353 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_26_27 | 29 | 26 | 58.3223 | 0.028571 | 0.3 | 9.1555 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_17_27 | 25 | 26 | 68.6377 | 0.022543 | 0.3 | 10.442 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_16_17 | 24 | 25 | 35.3107 | 0.023596 | 0.3 | 8.4699 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_15_16 | 12 | 24 | 37.2945 | 0.028723 | 0.3 | 10.2184 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_14_15 | 11 | 12 | 86.0947 | 0.024885 | 0.3 | 9.474 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_04_14 | 3 | 11 | 51.1808 | 0.018605 | 0.3 | 6.0177 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_03_04 | 28 | 3 | 84.5078 | 0.01831 | 0.3 | 5.8386 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_02_03 | 35 | 28 | 59.9092 | 0.025828 | 0.3 | 9.5677 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_01_39 | 36 | 37 | 99.1875 | 0.012 | 0.3 | 16.8514 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_09_39 | 38 | 37 | 99.1875 | 0.012 | 0.3 | 26.9622 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_05_08 | 2 | 0 | 44.436 | 0.021429 | 0.3 | 7.4026 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_05_06 | 2 | 4 | 10.3155 | 0.023077 | 0.3 | 9.3763 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_06_07 | 4 | 1 | 36.501 | 0.019565 | 0.3 | 6.8993 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE
LN_21_22 | 23 | 19 | 55.545 | 0.017143 | 0.3 | 10.2914 | 0 | 1 | 1 | 1 | ol | TRUE

## SWITCH
bus | name | element | et | type | closed | z_ohm

## SGEN
name | type | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar | controllable | k | rx | in_service

## GEN
name | bus | p_mw | vm_pu | slack | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | max_p_mw | min_p_mw | max_q_mvar | min_q_mvar | vn_kv | xdss_pu | rdss_pu | cos_phi | in_service
G 10 | 34 | 250 | 1.0475 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 08 | 20 | 540 | 1.0278 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 01 | 37 | 1000 | 1.03 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 345 |  |  |  | TRUE
G 03 | 9 | 650 | 0.9831 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 04 | 16 | 632 | 1.06 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 05 | 15 | 508 | 1.03 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 06 | 21 | 650 | 1.0493 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 09 | 33 | 830 | 1.0265 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE
G 07 | 17 | 560 | 1.0635 | FALSE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  | TRUE

## TRAFO
name | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | max_loading_percent | df | in_service
TR_1 | 31 | 20 | 700 | 345 | 16.5 | 6.2454 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_2 | 35 | 34 | 1000 | 345 | 16.5 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_3 | 32 | 33 | 1000 | 345 | 16.5 | 15.6205 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_4 | 19 | 21 | 800 | 345 | 16.5 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_5 | 18 | 17 | 700 | 345 | 16.5 | 19.0432 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_6 | 14 | 16 | 800 | 345 | 16.5 | 11.3738 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 2 | -2 | 3.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_7 | 14 | 13 | 1000 | 345 | 230 | 13.8177 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 2 | -2 | 3 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_8 | 13 | 15 | 600 | 230 | 16.5 | 10.8135 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 0.9 | 0 | 0 | FALSE | 2 | 100 | 1 | TRUE
TR_9 | 10 | 7 | 300 | 345 | 138 | 13.0588 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 0.6 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_10 | 8 | 9 | 800 | 345 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 2 | -2 | 3.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_11 | 6 | 7 | 300 | 345 | 138 | 13.0588 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 1 | -1 | 0.6 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE
TR_12 | 4 | 5 | 700 | 345 | 16.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | hv | 0 | 2 | -2 | 3.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 100 | 1 | TRUE

## TRAFO3W
name | index | std_type | hv_bus | mv_bus | lv_bus | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_at_star_point | tap_pos | in_service

## SHUNT
name | index | bus | p_mw | q_mvar | vn_kv | step | in_service